참 고		고효율설비 기기 지정설비

□ 지정설비

No.	대상 기기	구분	적용기준
1	공기압축기 및 통합제어시스템	변속형 지원, 정속형은 필요성이 인정된 경우 지원	ㅇ 압축비가 1.3초과 또는 토출 압력이 30~1,000kPa인 전동기 구동방식의 공기압축기 - 스크류식: 전동기출력 15kW 초과 ~ 110kW 이하 ㅇ 다수의 공기압축기 가동률을 제어하는 통합제어관리 시스템을 도입하여 개별 공기압축기의 무부하운전시 발생하는 에너지 손실을 절감하는 시스템
2	터보압축기	산업용	ㅇ 압력비 1.3초과 또는 송출압력 30kPa 초과인 전동기 구동방식의 터보형압축기 - 종합효율 = 이론단열공기동력/구동부 소요전력 - 유량별 종합효율(64%이상~73%이상)
3	펌프	지상용, 수중용만 지원	ㅇ 토출구경의 호칭지름이 2,200mm이하인 터보형 펌프 - 토출량 A효율(가장 높은 효율) 이상, 규정 토출량 범위 B효율(제작자 보증 효율) 이상
4	인버터	~220kW 이하	ㅇ 전동기 부하조건에 따라 에너지절감 가변속 운전이 가능한 최대용량 220kW 이하 - 효율 96%이상(7.5kW이하), 97%이상(7.5초과~220kW이하)
5	항온항습기	정격냉방능력 6kW 이상 35kW 이하	ㅇ 정격냉방능력이 6kW(5,160kcal/h)이상~35kW(30,100kcal/h)이하 - 냉방EER(2.3~3.2이상), 난방COP(0.97이상)등
6	멀티전기 히트펌프시스템	효율등급 1등급 이상	ㅇ 실외유닛의 정격냉방능력이 20kW 미만인 냉방전용기기 또는, 단일 실외유닛의 정격냉방용량이 20kW 이상 70kW 미만인 냉난방겸용기기
7	스크류 냉동기	정격냉동능력 1,758kW (500USRT 이하)	ㅇ 에너지효율(kW/USRT) 0.7이하 - 에너지효율(kW/USRT) = 정격냉동소비전력(kW) ÷ 정격냉동능력(USRT)
8	원심식 냉동기	정격냉동능력 7,032kW (2,000USRT 이하)	ㅇ COP 5.02이상(300USRT이하), COP 5.41이상(300~2,000USRT이하) - COP = 표준냉동능력(kW) ÷ 표준냉동소비전력(kW)
9	인버터 스크롤칠러	산업용	ㅇ 인버터 스크롤 압축기를 적용한 히트펌프유형의 냉온수 공급설비로서 기존 중규모사업장의 ‘스크류냉동기+보일러’ 설비구성을 대체하여 에너지효율을 향상하는 시스템(단, 60RT이하 설비만 지원)
10	수열히트펌프	산업용	ㅇ 폐수, 지하수 등에 포함된 열원을 이용한 수냉식 히트펌프시스템
11	고해기	산업용	ㅇ 제지공정에서 사용하는 더블디스크 타입 고해기(Refiner)를 코니칼 타입 등 고효율 고해기로 교체(고해기 및 부속설비(전동기, 제어판넬) 포함
12	보일러	산업용	ㅇ 발생열매구분에 따라 증기보일러는 정격용량 20T/h이하, 최고사용 압력 0.98MPa{10.0kg/㎠} 이하의 것 또한 온수보일러는 2,000,000㎉/h 이하 최고사용압력 0.98MPa{10.0kg/㎠} 이하의 것으로 연료는 가스를 사용하는 것
13	원심식 송풍기	산업용	ㅇ 압력비 1.3미만 또는 송출압력 30kPa 이하인 직동, 직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기(임펠러의 깃 바깥지름 160mm∼1,800mm) - 전압효율 = (송풍기 출력)/(전동기 구동 소요전력) - 호칭별 전압효율 (43.5%이상∼81%이상)
14	삼상 유도전동기	11kW 이상~375kW 이하	ㅇ 정격출력 11kW 이상 375kW 이하인 삼상유도전동기 - 일반용 저압 3상 농형 유도전동기
15	스마트LED 조명	산업용	ㅇ 스마트LED램프, 스마트LED등기구 및 스마트LED조명 제어시스템으로 구분되며, 유무선 통신으로 조광제어가 가능하고 재실/사물 감지, 조도 감지 등 하나의 시스템으로 구성되어 복합제어가 가능한 시스템
16	에너지절약형 공조 자동제어시스템	산업용	ㅇ 산업 공장 및 건물의 환기와 냉난방을 위해 운영하는 공조기에 자동제어를 도입하여 공조기 환기필요량에 따라 제어를 통해 전력에너지를 절감하는 시스템
17	IoT 스마트에너지 통합제어시스템	산업용	ㅇ 조명, 냉난방기설비 등 전력량사용량 모니터링 및 통합제어기능을 통해 에너지사용 효율화로 전력에너지 절감하는 시스템
18	덮개제어형 전기용해로	산업용	ㅇ 철/비철 용해설비로서 상부덮개가 없는 전기용해로를 덮개형으로 개체하고 용해로의 외벽단열재료 개선을 통해 열손실 최소화로 에너지를 절감하는 기술
19	냉장·냉동 쇼케이스 결로방지 제어기	산업용	ㅇ 냉장·냉동 쇼케이스의 결로방지를 위하여 24시간 상시 가동하는 도어히터를 매장내의 온도·습도에 따라 자동으로 ON/OFF제어를 통해 에너지를 절감하는 기술
20	인버터 냉장·냉동시스템	산업용	ㅇ 부하변동이 잦은 저온저장고 및 기존 정속형 압축기를 적용한 냉장·냉동시스템을 인버터시스템으로 교체·운용하여 부하변동에 따라 압축기구동 속도를 최적화하여 에너지를 절약하는 시스템
21	전기냉난방기	냉난방효율 (CSPF) 6.5이상 - 난방효율 (HSPF) 4.0~4.2이상, 대기전력 1W~3W이하	ㅇ 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kw 이하, 전열장치가 포함된 경우 전열장치 정격소비전력이 30kw이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23kw 미만
22	사출성형기	유압, 하이브리드식, 전동식	ㅇ kcs 인증을 받은 80~850ton 범위 사출성형기
23	변압기	산업용	ㅇ 표준소비효율이상의 효율의 변압기로 건식, 유입으로 구분

* 설비의 상세 적용 기준은 한국에너지공단의 ‘에너지효율시장 조성사업 지정설비’ 붙임파일 참조