원격자동검침시스템(촬상형) 구매·설치 시방서

2026. 3.

진주시 맑은물사업소

원격자동검침시스템(촬상형) 구매·설치 시방서

Ⅰ. 공통사항

제 1 조 (적용범위)

○ 본 시방서는 진주시 수도미터 검침환경 개선을 위한 스마트 디지털 이미지 원격검침시스템 및 검침영상외부표시장치의 구매·설치에 대하여 적용한다.

제 2 조 (과업개요)

○ 위    치 :진양호로339번길 12-3등 469개소

○ 사업범위

- 검침영상플레이어 : 469대

- IOT이미지검침단말기 : 469대

○ 납품기한

- 현장 설치도 : 계약체결일로부터 60일

제 3 조 (시스템 구성)

○ 수도미터에 사물인터넷(IOT)통신기반의 검침영상플레이어 및 IOT이미지검침단말기를 설치하여 지시부의 지침이미지를 이동 통신망(LTE Cat.m1)을 통하여 획득하며 검침영상 외부표시장치는 IOT이미지검침단말기와 연결되어 외부 배터리를 이용하면 LCD 화면으로 출력된 지침이미지를 현장에서 확인 할 수 있다.

제 4 조 (구매수량)

구 분	수량	성능(사양)	비고 (설치장소)
검침영상 플레이어	469	○ 신제품 인증(NEP) 규격 ○ 통신방식 : UART, SPI ○ 프로세서 : 32bits EISC Microprocesssor ○ 카 메 라 : VGA CMOS Sensor ○ 전원방식 : 배터리 내장되어 있지 않음 ○ 작동전원 : 3.0~3.6V ○ 이미지형식 : JPEG ○ 방수등급 : IP68 ○ 동작온도 : -40℃∼80 ○ 동작주기 : 1일 4회	지정장소 (별첨)
IOT이미지 검침단말기	469	○ 신제품 인증(NEP) 규격 ○ 통신방식 : LTE cat.M1 ○ 검침방법 : UART, SPI ○ 프로세서 : Cortex-M4 32bit ○ 전원방식 : 리튬배터리 3.6V 동등 이상 ○ 동작온도 : -20℃∼65℃ ○ 방수등급 : IP55 이상 ○ 동작주기 : 1일 4회 ○ 배터리 용량 : 8년 사용 가능
검침영상 외부표시장치	-	○ 신제품(NEP) 인증 : NEP ○ 검침방식 : 디지털이미지방식(외부전원공급) ○ 접속방식 : USB 및 HDMI Type Connector ○ 디스플레이 : TFT-LCD - 2.2"(320×RGB×240) - Display Mode : 262K Color TFT - Image Format : RGB565 ○ 소비전류 : 310mA ○ 기타 구성품 - 외부표시형 배터리

제 5 조 (특별사양)

○ 검침영상플레이어

- 검침영상플레이어는 신제품(NEP) 인증을 받은 제품이어야 한다.

- 검침영상플레이어는 우리시에서 운영하고 있는 모든 구경의 기계식 수도계량기에 설치가 가능하여야 한다.

- 수도계량기함 내부의 습기, 침수 등 열악한 환경에 견딜 수 있는 단단한 PC(PolyCarbonate)재질이어야 하며, 습기 및 물이 내부에 유입되지 않도록 내측과 외측의 공간을 구비하는 이중구조의 케이스로 이루어져야 한다.

- 검침영상플레이어 내부 및 검침영상플레이어와 수도계량기 간에는 온도차에 의한 습기나 결로가 발생하지 않아야 한다.

- 검침영상플레이어는 별도의 배터리를 내장하지 않아야 하며, IOT이미지검침단말기의 내장된 배터리에서 공급되는 전원으로 동작하여야 한다.

- 검침영상플레이어의 수명은 8년이어야 한다.

- 검침영상플레이어에서 촬영된 수도계량기의 이미지 데이터는 IOT이미지검침 단말기를 통해 원격검침서버로 전송하여야 한다.

- 검침영상플레이어의 상부 케이스는 계량기의 지침이 육안으로도 확인이 가능하도록 확대창이 있어야 한다.

○ IOT이미지검침단말기

- IOT이미지검침단말기는 신제품(NEP) 인증을 받은 제품이어야 한다.

- IOT이미지검침단말기는 검침영상플레이어와 유선으로 연결되어야 하며, 배터리를 내장하여야 하고 추후 배터리를 교체할 수 있는 구조여야 한다.

- IOT이미지검침단말기는 안정적인 통신환경을 위하여 IOT통신망 중 LTE cat.M1의 통신방식이어야 한다.

- IOT이미지검침단말기는 펌웨어 업그레이드 필요시 유/무선으로 해소할 수 있어야 하고 일시적인 펌웨어 오작동에 의해 이미지 데이터 전송이 중단되는 경우 자체적으로 재기동하는 기능을 가지고 있어야 한다.

○ 검침영상외부표시장치

- 검침영상플레이어에서 제공되는 동영상 및 검침영상 이미지가 내장된 TFT-LCD에 표현되어야 한다.

- 검침영상외부표시장치는 통신모듈과 별도 충전용 외부배터리 연결을 위한 접속커넥터가 각각 내장되어야 한다.

- 검침영상외부표시장치는 IOT이미지검침단말기와 유선으로 연결된다.

- 검침영상외부표시장치의 덮개는 손으로 눌러 개폐되는 구조로 제작되어야 한다.

- 검침영상외부표시장치의 케이스는  내구성을 위해 PC재질로 이루어져야하고, 외부충격으로 TFT-LCD 앞면을 보호할 수 있도록 투명아크릴 재질의 별도 보호필름을 사용한다.

제 6 조 (제품설치)

○ 검침영상플레이어 설치

- 기계식 수도계량기와 검침영상플레이어 사이의 이물질 및 투습 방지를 위하여 검침영상플레이어의 하단 면과 계량기 지침부 면이 공간이 생기지 않도록 반드시 밀착될 수 있게 설치해야 한다.

- 검침영상플레이어는 기계식 수도계량기의 지침부에 이물질을 완벽하게 제거하고 설치하여야하며, 이물질로 인하여 설치하자가 발생하지 않도록 계량기 지침부에는 접착성이 있는 재료를 사용해서는 아니 된다.

- 검침영상플레이어는 기계식 수도계량기에서 탈착 후 재설치가 가능하여야 한다.

- 검침영상플레이어는 유선(10P 케이블)으로 IOT이미지검침단말기까지 연결하여야 한다.

○ IOT이미지검침단말기 설치

- 검침영상플레이어와 IOT이미지검침단말기와 결선작업을 실시하고 정상작동, 결선상태, 통신상태 여부를 반드시 확인하여야 한다.

- IOT이미지검침단말기는 계량기보호통 및 맨홀 외부에 위치하고 수용가와 협의하여 민원이 발생되지 않는 범위 내에서 설치하여야 한다.

- 검침영상플레이어와 IOT이미지검침단말기를 연결하는 노출된 케이블은 단선의 위험을 방지하기 위해 보호관으로 보호 처리하여야 하며, 단단히 고정하여야 한다.

○ 검침영상외부표시장치 설치

- IOT이미지검침단말기와 연결할 때 단선이 되지 않도록 하고 벽면에 고정 시에는 약 40cm 이내 간격으로 단단히 고정하고 수용가와 협의하여 민원이 발생되지 않도록 설치하여야 한다.

제 7 조 (납품)

○ 계약상대자는 납품하는 물품에 대해 완제품으로 공급해야 한다.

○ 설치완료 검수 시 발견되는 문제점에 대하여 발주처가 수정 또는 보완 요구사항을 제기하면, 계약상대자는 이를 수용하고 정상 가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

○ 본 시스템의 납품․설치․프로그램 호환의 결과가 과업지시서에서 요구하는 성능․사양의 누락 또는 기준미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있다.

○ 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단되면, 우리 본부의 요구에 의해 납품과 설치한 모든 장비를 계약상대자의 부담으로 철거 및 회수해야 한다.

제 8 조 (납품검사)

○ 검사수량 : 전수검사

○ 검사방법

- 스마트디지털이미지원격검침시스템 : “미터리움”내 검침정보 확인 및 현장검수

- 검침영상외부표시장치 : 현장검수(보조배터리 활용 지침이미지 출력 확인)

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 신품으로 대체납품 하여야 한다.

제 9 조 (납품시 제출서류)

○ 스마트 디지털이미지 원격검침시스템 및 외부표시장치

- 납품서 2부

- 설치 사진대지(설치 시 지침사진 포함) 2부

- 설치 수용가 명단 2부

- 하자보수이행 각서 또는 증권

- 기타 납품/준공에 필요한 서류 등

제 10 조 (납품기한)

○ 현장 설치도 : 계약체결일로부터 60일

제 11 조 (하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년이다

○ 하자보증기간 내에 진주시로부터 고장발생 사실을 통보 받을 경우 10일 이내에 현장을 방문, 고장사유 파악, 처리방안 및 처리 결과를 진주시에 통보하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(진주시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 10일 이내에 수리 또는 신품으로 교체하고 설치비용은 제조사에서 부담한다.

제 12 조 (교육 및 기술지원)

○ 공급자는 시스템 운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 관리자에게 충실히 이행하여야 하며 관리자가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 실시한다.

○ 공급자는 장비를 운영하는 과정에서 시스템의 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가 등의 요구가 있을 경우에는 즉시 지원해야 한다.

○ 공급자는 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 업그레이드가 필요한 경우에는 지원해야 한다.

제 13 조 (납품 및 설치기준)

○ 본 사업은 정부의 제반 규정과 관련 기술기준에 의하여 시행함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정될 시 개정된 법령에 따른다.

○ 시방서 상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 진주시와 의견을 달리할 경우에는 진주시의 해석 및 지시에 따라야 하며, 본 규격서에 명시되지 아니한 경미한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

○ 본 사업에 대한 원활한 수행을 위해 납품업체에서는 기술적인 지원과 공정표 등을 수시로 확인하고, 설치 시 현장 이상 유무 등을 확인하여야 한다.

○ 공급자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 국가 또는 진주시에서 정한 모든 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.